超声波热量表使用说明

- 概述

该产品具有如下特点：

- 超声波时差法，高测量精度。

- 完全不受介质中杂质、化学物质和磁性材料的影响。

- 测量机构无运动部件，永不磨损，精度不受寿命影响。

- 任意角度安装。

- 极小的压力损失。

- 直通式声波通道，信号不受干扰。

- 声波通道中无反射面，真正水流无阻挡。

- 采用高质量TDC芯片，精度高。

- 运算MCU采用STM8L芯片，极低功耗，电池寿命6年以上。

- 基本功能

- 瞬时流量显示。

- 热功率显示。

- 累积热量显示。

- 累积流量显示。

主要技术参数

1

1

DN50-DN200技术参数

| 公称口径 |  | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外形尺寸 | L（长） | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 300 |
|  | W（宽） | 138 | 138 | 186 | 205 | 230 | 265 | 350 |
|  | H（高） | 170 | 170 | 210 | 220 | 235 | 270 | 330 |
| 连接方式 |  | 法兰 |  |  |  |  |  |  |
| Qmax（m³/h） |  | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 500 |
| Qnor（m³/h） |  | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 | 150 | 250 |
| Qmin（m³/h） |  | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.4 | 4.0 | 6.0 | 10 |

通用技术参数

| 电池寿命 | 精度等级 | 安装方式 | 工作压力 | 温度范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥6年 | 2级 | 水平、垂直 | ≤1.6MPa | 0-30℃ |

- 超声波热量表显示内容

  - 常规显示界面

仪表默认处于该界面，短按按键将会以：累积热量→热功率→累计冷量→累积流量→瞬时流量→入口温度→出口温度→温差→工作时间→仪表编号→液晶全显→错误标志（如果有）的顺序循环切换。

  - 历史数据显示界面

在常规显示界面的“时间”长按按键进入，进入后短按按键将会循环显示18个月的历史数据。在任意界面长按按键回退到常规显示界面。

  - 仪表参数显示界面

在常规显示界面的“表号”长按按键进入，进入后短按按键将会以：版本号→口径→电池电压→时间年于日→时间时分秒→模拟走数的顺序循环切换。在任意界面长按按键回退到常规显示界面。

  - 检定状态显示界面

2

2

在常规显示界面的“累积流量”或“瞬时流量”长按按键进入，进入后短按按键将会以：检定状态累积热量→热功率→检定状态累积流量→检定定状态瞬时流量的顺序循环切换。在任意界面长按按键回退到常规显示界面。

超声波热量表安装介绍

- 管道安装注意事项

- 安装时注意保护电子部分，用工具时请接触金属部分。

- 远离交流电和高频辐射源或其它可能产生强电磁环境的设备，避免阳光直射积分仪。

- 压力试验时请不要大于2.0MPa，确保流量在此热量表的计量范围内，流量范围参见技术指标。

- 安装点上游距水泵应有30D(注：D=直径，下同)距离。

- 热量表安装时衣后直管段长度要符合下表要求：

| 阻流件形式 | 单个90°弯头或三通（气体仪从一个支管流出） | 同一平面内的两个或多个90°弯头 | 不同平面内的两个或多个90°弯头 | 渐缩管（在1.5D-3D的长度内由2D变为D） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上游直管段长度 | 36D | 42D | 70D | 22D |
| 下游直管段长度 | 8D |  |  |  |
| 阻流件形式 | 渐扩管（在1D-2D的长度内由0.5D变为D） | 全开球阀 | 全开全孔球阀或闸阀 | 其他形式 |
| 上有直管段长度 | 38D | 36D | 24D | 145D |
| 下游直管段长度 | 8D |  |  |  |

4

4

3

3

热量表可以水平、垂直或倾斜式安装，当水平或倾斜式安装时，管段上两个超声波探头要在水平位置上，垂直安装时保证水流方向由下到上。

- 安装接头处密封垫圈时，垫圈应放在中央位置，放置垫圈错位阻挡水流影响热量表的精准度。

- 热量表的安装要尽量避开由强烈机械振动影响的位置。

- 热量表的安装应尽量避免噪声源，或安装时采取必要的措施消除环境噪音的干扰。

- 积分仪的安装

- 积分仪可以水平或垂直安装在管段的托板上。

- 积分仪安装时应当注意环境温度的影响。

- 积分仪安装时注意保护电线，不得拖拽，绝缘皮不能破损。

- 所有电线远离容易造成破环的环境。

- 特别说明

- 新出厂热量表管段有少量水体，积分仪有少量累积流量是在检测修正时产生的，均属正常现象。

- 未严格按照“管道安装注意事项”中相关叙述安装的，可能会造成计量上的轻微误差，请知悉。

- 我司保留对本说明书的一切解释权。

- 附录

| Err 1 | 温度传感器开路 |
| --- | --- |
| Err 2 | 温度传感器短路 |
| Err 3 | 测温溢出 |
| Err 4 | 空管 |
| Err 5 | 测飞行时间溢出 |
| Err 97 | 未查询到历史数据 |
| Err 98 | 换能器不可处理故障 |
| Err 99 | TDC异常 |