超声波热量表

山东秉恬信息科技有限公司

研发部

通讯协议（用户版）

| 修订日期 | 版本 | 修改内容 | 备注 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年6月12日 | V1.0.0 | 1.首次成文 |  | 周志伟 |

1. 总线技术规范	一

1.1. 接口形式	一

1.2. 链路层	一

1.2.1. 简述	一

1.2.2. 字节传输格式	一

1.2.2.1. 格式一	一

1.2.2.2. 格式二	一

1.2.3. 帧格式	二

1.2.3.1. 帧起始符	二

1.2.3.2. 仪表类型	二

1.2.3.3. 地址域	二

1.2.3.4. 控制码	三

1.2.3.5. 数据域长度	三

1.2.3.6. 数据域	三

1.2.3.7. 校验码	三

1.2.3.8. 结束符	四

1.2.4. 传输要求	四

1.2.4.1. 唤醒字节	四

1.2.4.2. 传输次序	四

1.2.4.3. 未用数据项	四

1.2.4.4. 成帧机制	四

1.3. 数据表达格式	四

1.3.1. 数据项格式	四

1.3.2. 单位代号	五

1.3.3. 仪表状态ST	五

2. 各操作数据帧	六

2.1. 读操作数据格式	六

2.1.1. 读当前计量数据	六

2.1.2. 读当前检定计量数据	六

2.1.3. 读地址	七

2.1.4. 读仪表基本参数	七

2.2. 特定管理命令	八

2.2.1. 表具主动上传数据	八

2.2.2. 进入检定	九

3. 秉恬扩展命令	九

3.1. 简述	九

3.2. 命令详解	十

3.2.1. BTCMD=ReadVersion查询当前程序版本	十

- 总线技术规范

  - 接口形式

| 方式编号 | 接口形式 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Meter-Bus接口（简写M-Bus） | USART参数：2400-8-E-1； |
| 2 | RS485接口 | USART参数：9600-8-N-1； |
| 3 | 光电收发接口 | 与有线方式的USART参数保持一致； |
| 4 | LORA无线收发接口 | 中心频点：495MHz；扩频因数：8；带宽：125k；纠错率：4/5； |
| 5 | CoAP协议收发接口（NB-Iot） | 由运营商制定； |

  - 链路层

    - 简述

从站均有各自的地址编码。通讯链路的建立与解除均由主站发出的信息帧来控制。每帧由帧的起始符、表类型、从站的地址域、控制码、数据长度、数据域、帧信息纵向校验码及帧结束符八个域组成。每个域由若干字节组成。

    - 字节传输格式

      - 格式一

该格式适用于M-Bus、RS485、光电收发接口。

每字节含8位二进制码，传输时加上一个起始位（0）、一个偶校验位（E）和一个停止位（1），共11位。其字节传输序列如图1。D0是字节的最低位，D7是字节的最高位。先传低位，后传高位。

0

D1

D0

D2

D3

起始位

D5

D6

D7

E

1

D4

偶校验位

停止位

8位数据

传送方向

图 1 字节传输格式一

      - 格式二

该格式适用于LORA无线、CoAP收发接口。

每字节含8位二进制码，其字节传输序列如图2。D0是字节的最低位，D7是字节的最高位。先传低位，后传高位。没有字节传输校验，依靠上层协议的校验。

D1

D0

D2

D3

D5

D6

D7

D4

8位数据

传送方向

图 2 字节传输格式二

    - 帧格式

帧是传送信息的基本单元，应符合表1的规定。

| 名 称 | 代 码 |
| --- | --- |
| 帧起始符 | 68H |
| 仪表类型 | T |
| 地址域 | A0 |
|  | A1 |
|  | A2 |
|  | A3 |
|  | A4 |
|  | A5 |
|  | A6 |
| 控制码 | C |
| 数据长度域 | L |
| 数据域 | DATA |
| 校验码 | CS |
| 结束符 | 16H |

表 1 帧格式

      - 帧起始符

表示一帧信息的开始，固定为68H。

      - 仪表类型

在此固定为热量表：20H。

      - 地址域

地址域由七个字节组成，每个字节为2位BCD码格式。地址长度为14位十进制数，低地址在前，高地址在后。

其中前四位为厂商代码，由秉恬统一分配，一般不允许客户更改。后十位由厂家自定义。

当地址为AAAAAAAAAAAAAAH时，为广播地址，广播地址只能应用于点对点的通讯中。

      - 控制码

控制码（C）定义数据上行、下行传输流向和应用控制命令，格式如下：

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传送方向 | 通讯状态 | 命令字 |  |  |  |  |  |

传送方向位D7：

0 —— 下传，由主站发出的控制帧；

1 —— 上传，由从站发出的应答帧。

通讯状态位D6：

0 —— 通讯正常；

1 —— 通讯异常。

命令字D5-D0： 00 0000 （0） —— 11 1111 (63)

CJ/T-188协议规定标准命令字：

00 0000：保留；

00 0001：读数据；

00 1001：读密钥版本号；

00 0011：读地址（表号）；

1x xxxx ：秉恬自定义命令：

10 1001：读仪表基本参数；

11 0110：进入检定模式；

11 0101：表具主动上传数据；

其他保留

      - 数据域长度

L为数据域的字节数，用十六进制表示。读数据时L小于或等于64H，写数据时L小于或等于32H，L等于零表示无数据域。

      - 数据域

包括数据标识、序列号和数据，其结构随控制码的功能改变。

      - 校验码

校验码为一个字节，从帧起始符开始到校验码之前的所有各字节进行二进制算术累加，不计超过FFH的溢出值。

      - 结束符

表示一帧信息的结束，固定为16H。

    - 传输要求

      - 唤醒字节

对于M-Bus、RS485、光电收发接口，应在发送帧信息之前，先发送5个字节FEH，用于唤醒仪表。对于LORA无线收发接口，应当在空中发送至少一个寻呼周期的14位表地址信息，用于唤醒仪表。对于CoAP协议，不支持协议唤醒，换言之，每次通讯都是由表端发起的。

      - 传输次序

所有多字节数据域均先传送低位字节，后传送高位字节。

      - 未用数据项

对于没有使用的或没有该数据的字节，为了不破坏帧格式，需填充FFH。

      - 成帧机制

对于M-Bus、RS485、光电收发接口，当字节后超过一个有效字节传输时长时认为本帧结束。

对于LORA无线收发接口，依照收发芯片的成帧机制，每次接收完毕从收发芯片中读取的所有数据为一帧数据。

对于CoAP协议接收接口，依照该协议的成帧机制，每传输一次收到的数据为一帧数据。

  - 数据表达格式

    - 数据项格式

| 数据项 | 数据格式 | 单位代号 （1字节） | 数据长度 （字节） | 数制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 当前累积流量 | xxxxxx.xx | 有 | 5 | BCD码 |
| 结算日累积流量 | xxxxxx.xx | 有 | 5 | BCD码 |
| 当前热量 | xxxxxx.xx | 有 | 5 | BCD码 |
| 当前冷量 | xxxxxx.xx | 有 | 5 | BCD码 |
| 结算日热量 | xxxxxx.xx | 有 | 5 | BCD码 |
| 热功率 | xxxxxx.xx | 有 | 5 | BCD码 |
| 瞬时流量 | xxxx.xxxx | 有 | 5 | BCD码 |
| 累积工作时间 | xxxxxx | 无（h） | 3 | BCD码 |
| 供水温度 | xxxx.xx | 无（℃） | 3 | BCD码 |
| 回水温度 | xxxx.xx | 无（℃） | 3 | BCD码 |
| 实时时间 | YYYYMMDDhhmmss | 无 | 7 | BCD码 |
| 指定时间 | YYYYMMDDhh | 无 | 5 | BCD码 |
| 指定日期 | YYYYMMDD | 无 | 4 | BCD码 |
| （结算、抄表）日期 | DD | 无 | 1 | BCD码 |
| 金额 | xxxxxx.xx | 无（元） | 4 | BCD码 |
| 价格 | xxxx.xx | 无（元/单位量） | 3 | BCD码 |
| 购买序号 | HH | 无 | 1 | HEX |
| 数据标识DI | xxxx | 无 | 2 | HEX |
| 序列号 | HH | 无 | 1 | HEX |
| 开阀控制操作 | 55H | 无 | 1 | BCD码 |
| 关阀控制操作 | 99H | 无 | 1 | BCD码 |

表 2 数据项格式

    - 单位代号

| 单位 | 代号 | 单位 | 代号 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wh | 02H | GJ×100 | 13H |
| kWh | 05H | W | 14H |
| MWh | 08H | kW | 17H |
| MWh×100 | 0AH | MW | 1AH |
| J | 01H | L | 29H |
| kJ | 0BH | m³ | 2CH |
|  |  | m³×100 | 2AH |
| MJ | 0EH | L/h | 32H |
| GJ | 11H | m³/h | 35H |

表 3 单位代号

    - 仪表状态ST

仪表状态ST占2个字节。第1字节（低字节）定义见表4，第2字节定义见表5。

| 状态位 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | —— | —— | 温度传感器状态 |  | 空管故障 | 电池电压 | 阀门状态 |  |
| 说明 | 保留 （0） | 保留 （0） | 00：正常 01：短路 10：开路 11：未知 |  | 0：满管 1：空管 | 0：正常 1：欠压 | 00：开 01：关 11：异常 |  |

表 4 状态ST第1字节（ST0）定义表

| 状态位 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 说明 | 保留（0） | 保留（0） | 保留（0） | 保留（0） | 保留（0） | 保留（0） | 保留（0） | 保留（0） |

表 5 状态ST第2字节（ST1）定义表

- 各操作数据帧

  - 读操作数据格式

    - 读当前计量数据

- 命令帧：

| 68H | T | Addr | 01H | 03H | 1FH | 90H | 00H | CS | 16H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

地址Addr：A0～A6；

控制码：01H；

数据长度：L=03H；

数据标识：901FH；

序列号：  00H （保留，暂不定义，下同，不在叙述）；

- 正常应答帧：

| 68H | T | Addr | 81H | L | 1FH | 90H | 00H | data | CS | 16H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

规定data数据格式为：

| 当前冷量 | 当前热量 | 热功率 | 瞬时流量 | 累积流量 | 供水温度 | 回水温度 | 累积工作时间 | 实时时间 | 状态ST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

各数据项表达格式 参见1.3.1数据项格式，下同。

说明：当某些数据项不需要或不关心时，需将该数据项全部字节数据置为FFH，下同。

- 异常应答帧：

| 68H | T | Addr | C1H | 03H | 00H | ST0 | ST1 | CS | 16H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

异常应答帧仅将仪表状态传回，格式统一，适用于全部读、写操作命令，仅控制码不同，后面不再一一说明。

    - 读当前检定计量数据

- 命令帧：

| 68H | T | Addr | 01H | 03H | 3AH | 90H | 00H | CS | 16H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

地址Addr：A0～A6；

控制码：01H；

数据长度：L=03H；

数据标识：903AH；

- 正常应答帧

| 68H | T | Addr | 81H | L | 3AH | 90H | 00H | data | CS | 16H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

规定data数据格式为：

| 当前冷量 | 当前热量 | 当前流量 | 瞬时流量 | 供水温度 | 回水温度 | 状态ST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

其中：

当前热量、当前冷量、当前流量均为本次流量开始时到抄读时为止的数据，每次重新开始检定时，均从0开始增长。并且应当优先选用小单位（Wh，L），以提升检定分辨率，当小单位无法满足时方应切换为更大的单位。

    - 读地址

- 命令帧：

| 68H | T | Addr | 03H | 03H | 0AH | 81H | 00H | CS | 16H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

地址Addr：读地址命令中的地址建议采用广播地址（AAAAAAAAAAAAAAH）；

控制码：01H；

数据长度：L=03H；

数据标识：810AH；

说明：读地址命令只能单机通讯，数据明码传输。不能通过LORA无线接口、CoAP协议接口读取地址。如没有其他形式的支持该命令的接口，表具应当具有人工干预上报的功能，以此查看表地址。

- 正常应答帧：

| 68H | T | Addr | 83H | 03H | 0AH | 81H | 00H | CS | 16H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

地址域Addr：读地址命令应答帧中的地址为仪表内部保存的实际地址数据。

    - 读仪表基本参数

- 命令帧：

| 68H | T | Addr | 29H | 03H | 0CH | 81H | 00H | CS | 16H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

地址Addr：A0～A6；

控制码：29H；

数据长度：L=03H；

数据标识：810CH；

- 正常应答帧：

| 68H | T | Addr | A9H | L | 0CH | 81H | 00H | data | CS | 16H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

规定data数据格式为：

| d0 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | d11 | d12 | d13 | d14 | d15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信号强度 | 公称口径 | 备用 |  |  |  | 流量系数1 | 流量系数2 | 流量系数3 | 流量系数4 | 流量系数5 | 流量系数6 | 温度系数1 |  | 温度系数2 |  |
| HEX | HEX | HEX |  |  |  | HEX | HEX | HEX | HEX | HEX | HEX | HEX |  | HEX |  |

| d16 | d17 | d18 | d19 | d20 | d21 | d22 | d23 | d24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备用 | 进回水安装标志 | 备用 |  |  |  |  |  |  |
| HEX | HEX | HEX |  |  |  |  |  |  |

其中：（数据均为HEX格式，多字节数据传送时低字节在前。数据不允许为0xFF，若为0xFF，则认为未使用该项。）

信号强度：对于可量化的传输信号强度，应当显示其信号强度。

公称口径：DN15～DN300，自0开始依次为：DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300；

流量系数：各个流量点（由仪表自行定义）的误差修正系数，数值范围一般为（0.80～1.20），固定2位小数，分别为：0.02Qp、0.04Qp、0.06Qp、0.1Qp、0.3Qp、Qp；

温度系数：1为进水温度误差修正系数，2为回水温度误差修正系数，数值固定2位小数，基数为100.00，例如修正系数为1.23，则协议传输为101.23；如果修正系数为-1.23，则协议传输为98.77。

进回水安装标志：热量表的安装位置标识：进水管安装：75H，回水管安装：55H；

备用数据：不用时置FFH。

  - 特定管理命令

    - 表具主动上传数据

本指令应用于表具主动上传当前计量数据方式场合（主站（采集器等）无需下达“读当前计量数据”指令），强制表具发送数据也执行本指令。

仅有LORA无线收发接口、CoAP协议接收接口的表具能主动上报，有线传输方式不得使用本命令。

本指令是2.1.1.读当前计量数据的简化指令，为方便应用而设置。

- 主动上报帧：

| 68H | T | Addr | B5H | L | 1FH | 90H | 00H | data | CS | 16H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

地址 Addr：A0～A6；

控制码：B5H（上传）；

数据长度：L；

数据标识：901FH；

规定data数据格式为：

| 当前冷量 | 当前热量 | 热功率 | 瞬时流量 | 累积流量 | 供水温度 | 回水温度 | 累积工作时间 | 实时时间 | 状态ST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

应答说明：

（1）本指令本身无应答。

（2）主动上传数据工作方式下，本指令的执行，一方面实现表具上传数据，另一方面建立起表具与采集器、手持机等的通讯信道连接。

（3）对于CoAP协议收发接口（NB-Iot）的设备，表端每次主动上报都将启动一次通讯窗口，管理平台应当在5秒内将缓存的命令下发到表端，表端依据命令帧另行响应。

    - 进入检定

- 命令帧：

| 68H | T | Addr | 36H | 00H | CS | 16H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

地址Addr：A0～A6；

控制码：36H；

数据长度：L=00H；

说明：本命令没有数据交互，故数据域长度为0。

- 正常应答帧：

| 68H | T | Addr | B6H | 00H | CS | 16H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 秉恬扩展命令

  - 简述

秉恬扩展命令适用于无法或难以使用上述命令传输数据的场景。该命令全部以ASCII码传输。扩展命令只能应用于单机通讯。

- 命令帧以“BTCMD=”开头，表示命令参数。

- 命令帧及响应帧中以“回车<CR>”“换行<LF>”表示每行参数的结束。

- 命令帧及响应帧以“.”表示语句结束。

  - 命令详解

    - BTCMD=ReadVersion查询当前程序版本

| 命令帧 | BTCMD=ReadVersion.<CR><LF> |
| --- | --- |
| 响应帧 | +ReadVersion:<version>,<build date>,<bore mau>.<CR><LF> |
| 参数说明 | <version> 当前仪表程序版本号 <build date> 程序编译日期 <bore mau> 当前程序匹配管段厂家 |
| 示例 | BTCMD=ReadVersion. |
|  | +ReadVersion:0.10,Aug 17 2020 15:18:32,TaiZhou_YouHeng. |
| 说明 |  |